## Table 1
α/α | Είδος | Περιγραφή | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας
1 | cat6a patch cord | διαστάσεις 25cm μπλέ, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα (από δέκα) | 40
2 |  | διαστάσεις 30/35cm μπλέ, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα (από δέκα) | 40
3 |  | διαστάσεις 50cm μπλέ, πράσινα, (από δέκα) | 20
4 |  | διαστάσεις 5m γκρι/άσπρα/μπλε | 10
5 |  | διαστάσεις 15m γκρι/άσπρα/μπλε | 10
6 | Rackmount Kit for Avm Fritz!box 5530 fiber | rackmount IT RM-FB-T2 ή racknex NM-AVM-008 ή REFBOX 2HE Rackmount für FRITZBox 5530 Fiber (with kabel set & fiber keystone set) | 1
7 | blank panel for rack | 1U 19'' | 20
8 |  | 4U 19'' | 6
9 |  | 2U 19'' | 9
10 | άδεια χρήσης λογισμικού ετήσια | Πλατφόρμα IT Asset Management (ITAM) Lansweeper έκδοση Pro (που περιλαμβάνει, ότι έχει η free : Asset Discovery+integration, 100 assets, unlimited user seats, ότι έχει η έκδοση starter : 2.000 assets, service desk ticket enrichment, sso, + τα επιπλέον της pro δηλαδή : + 2.000 assets, 3 installations, vulnerability&lifecycle insights, all integrations, pro support ) για όλη την 4η Υ.Πε. -κεντρική υπηρεσία και απομακρυσμένους φορείς- . Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει/παραμετροποιήσει την πλατφόρμα θα την ενοποιήσει με Active Directory, MECM, υπάρχον Backup System, για την αυτόματη απογραφή: όλων των συσκευών στο δίκτυο, εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων συστημάτων, αναφορές συμμόρφωσης για ISO, NIS2, GDPR, εντοπισμό ευπαθειών λογισμικού με integration (π.χ. NIST CVE) και θα προσφέρει και την ανάλογη εκπαίδευση. | 1
11 | Automatic Transfer System – ATS ή αλλιώς στατικός διακόπτης μεταφοράς (Static Transfer Switch - STS) | Ισοδύναμη ή ισχυρότερη συσκευή από πχ Socomec statys XS 16A, APC AP4423A. Βασικά χαρακτηριστικά : provides redundant power supply to single-corded IT equipment, powered by two independent sources 2x IEC C20 (16A), fast transfer time without source overlapping (ITIC curve compli-ant), installation in 19” rack cabinet, plug and play devices pre-configured according to field experience, easy and quick connection of the loads via multiple IEC 320 outlets,( ≥ 8 x IEC C13(10A) & ≥ 1x IEC C19(16A)), Inte-grated backfeed protection device for even easier electrical integration, LCD display of all input and output values, Configuration tool for easy customi-sation of rated voltage, monitoring parameters /tolerances, functionalities and operation, Remote management via LaN networks (SNMP), Real-time monitoring (Rs485), UsB port & Rs232 port. Να δοθούν μετατροπείς και καλώδια τροφοδοσίας ικανού μήκος για όλες τις παροχές/socket που θα συνδέσουν (fritz!box 5530, ZTE router(home), Dahua network video re-corder, HIKvision 5port POE switch, cisco 1541, oneAccess 1424, 2 x cisco catalyst swittch, 2 x cisco fpr 1000 series, 2 x AR6120-VW. κα) με τα 2 UPS Relio Sentinel Dual SDU TM 10 KVa. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση. Εγγύηση. | 2
12 | Riello Senti-nel Dual SDU ΤΜ 10kva | Για τα 2 UPS με τα ερμάρια συσσωρευτών , (το κάθε ένα έχει ισχύ εξόδου 10KVA / 10KW ), αντικατάσταση συσσωρευτών, έλεγχο καλής λειτουργίας, συντήρηση, αναβαθμίσεις λογισμικού/firmware κλπ, εγγύηση | 1
13 | συσκευή NAS | NAS ισοδύναμο ή ισχυρότερο πχ με Synology DS1522+. Βασικά Χαρακτηριστικά: ≥ 5 θέσεις 3,5/2,5'' για HDD/M.2/SSD, ≥ 1θύρες Ethernet, 1 ενεργή θύρα 10Gbe, 16GB Ram, με τέσσερεις (4) 20TB HDD 3.5" SATA III 7200rpm με 256MB Cache για NAS (πχ synology HAT5300/3300 Series, Seagate Ironwolf Pro ST20000NE000, κα) με όλα τα απαραίτητα λογισμικά για διαχείριση, αποθήκευση, backup/restore, κα. Καλώδιο 10Gbe για σύνδεση με 10Gbe Cisco switch και εγγύηση 5 χρόνια | 1
14 | Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Computer Room (Environmental Monitoring System for Data Center/Computer Room) | Ισοδύναμη ή ισχυρότερη συσκευή όπως πχ interSeptor Pro 8-port, APC…… Βασικά χαρακτηριστικά : δικτυακό σύστημα παρακολούθησης για Rack, Server Room και Data Center (τουλάχιστον 8 port) που παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες του δωματίου και των rack. installation in 19” rack cabinet. Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, διαρροής ύδατος κα με γραφήματα και ανάλυση. Αποστολή συναγερμών (alerts) μέσω e-mail, SNMP, SMS. Web Browser Interface για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Οριζόμενα όρια συναγερμού. ποικιλία προαιρετικών αισθητήρων.ενσωματωμένη οθόνη παρακολούθησης και γραφημάτων. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 αισθητήρες όπως 2 θερμοκρασίας, 2 υγρασίας, 2 διαρροής ύδατος. Να έχει ελεύθερες πόρτες για δυνατότητα σύνδεσης και με άλλους αισθητήρες όπως : security (door open/close), power-failures, voltage, smoke/fire, Universal dry contacts (for monitoring other equipment). Εγκατάσταση και παραμετροποίηση. Εγγύηση. | 1
15 | access control | κιτ ελέγχου πρόσβασης πόρτας με μαγνητική ή ηλεκτρική κλειδαριά με RFID κ πληκτρολόγιο για ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης. (5 rfid tags- κλειδιά) με τοποθέτηση | 1
16 | μπάρες πανικού/εξόδου | 2 μπάρες πανικού/εξόδου με εγκατάσταση στις 2 πόρτες του ComputerRoom | 2